## 设备概况
设备类型 | 设备名称 | 设备可获取参数
辅助设备 | 锅炉 | 未统计
辅助设备 | 制水 | 纯水箱液位A(吨)、纯水箱液位B(吨)、纯水泵出水压力(MPa)、原水箱液位(吨)、脱气膜进水A PH、脱气膜进水B PH、一级RO进水电导A(μS/cm)、一级RO进水电导B(μS/cm)、一级RO产水电导A(μS/cm)、一级RO产水电导B(μS/cm)、中间水箱液位(吨)、浓水箱液位(吨)、二级RO产水A PH、二级RO产水B PH、二级RO产水电导A(μS/cm)、二级RO产水电导B(μS/cm)、纯水箱pH、纯水箱电导率(μS/cm)、制水终端UV在线反馈(mJ/cm²)、系统复位、系统停止、系统启动、系统选择A、系统选择B、系统启动指示灯、报警灯、一级RO水产水流量A(m³/h)、一级RO水产水流量B(m³/h)、一级RO水浓水流量A(m³/h)、一级RO水浓水流量B(m³/h)、二级RO水产水流量A(m³/h)、二级RO水产水流量B(m³/h)、二级RO水浓水流量A(m³/h)、二级RO水浓水流量B(m³/h)、运行、故障
辅助设备 | 污水 | 应急水罐液位计(吨)、热水收集罐液位计(吨)、柠檬酸收集罐液位计(吨)、热水收集罐温度(℃)、柠檬酸收集罐温度(℃)、调节池温度(℃)、清水池电磁流量计(米)、调节池pH计、混凝池pH计、清水池pH计、A池DO仪、O池DO仪、A池温度传感器(℃)、COD、柠檬酸储罐液位(米)、RO进水电导率仪、RO产水电导率仪、LT102-WP9036、格栅机启动、集水池1#提升泵A启动、集水池1#提升泵B启动、集水池2#提升泵A启动、集水池2#提升泵B启动、应急水泵A启动、应急水泵B启动、热水收集泵A启动、热水收集泵B启动、柠檬酸收集泵A启动、柠檬酸收集泵B启动、运行、故障
生产设备 | 配料 | 冷水罐液位计(L)、热水罐液位计(L)、化糖罐1液位计(L)、化糖罐2液位计(L)、配料罐1液位计(L)、配料罐2液位计(L)、冷水罐温度(℃)、热水罐温度(℃)、化糖罐1温度(℃)、化糖罐2温度(℃)、配料罐1温度(℃)、配料罐2温度(℃)、制水流量、化验室冷水泵压力(MPa)、化糖冷水压力(MPa)、AVP热水压力(MPa)、配料1糖度(Brix%)、配料2糖度(Brix%)、化糖冷水泵A、配料冷水泵输出、配料热水泵输出、化糖热水泵输出、加热循环泵输出、化糖泵1输出、化糖泵2输出、配料泵1输出、配料泵2输出、备用泵输出改成化糖2、化糖搅拌1输出、化糖搅拌2输出、配料搅拌1输出、配料搅拌2输出、APV热水泵输出、化验室冷水泵输出、Emergence stop、化糖冷水泵故障、化糖热水泵故障、配料热水泵故障、配料冷水泵故障、加热循环泵故障、化糖泵1故障、化糖泵2故障、配料泵1故障、配料泵2故障、备用泵故障、化糖搅拌1故障、化糖搅拌2故障、配料搅拌1故障、配料搅拌2故障、APV热水泵故障、APV热水泵风机故障、化验室冷水泵故障、化验室冷水泵风机故障、HMI_emergence stop、成品缸4液位计、成品缸3液位计、成品缸2液位计、成品缸1液位计、备用泵2故障、备用泵3故障、成品泵1故障、成品泵风机1故障、成品泵2故障、成品泵风机2故障、Emergency、2#冷水请求、2#热水请求、2#物料请求、2#CIP请求、1#冷水请求、1#热水请求、1#物料请求、1#CIP请求、运行、故障
生产设备 | 拆包机(卸垛机) | 告警器、告警信号、机器入口光幕复位、托盘堆码区光幕复位、设备动作信号闪灯、设备预动作信号闪灯、门打开、托盘码垛电机过载告警、空调机过载告警、托盘堆码运行、压空OK反馈、告警复位、托盘装载、提升机过载告警、门解锁、门1反馈、门复位、急停反馈1、急停反馈2、急停反馈3、急停反馈4、急停反馈、门2反馈、压力反馈、机器入口光幕、托盘堆码区光幕、空罐装载区光幕、运行、故障
生产设备 | 拆包机空罐输送 | 自动运行、手动运行、M111G9链道速度(Hz)、M113G9链道速度(Hz)、L1滚筒(Hz)、L2滚筒(Hz)、L3滚筒(Hz)、索道缺罐、索道半满、索道堵满、L1段故障、L2段故障、L3段故障、主面板急停、蜂鸣器、黄灯、运行、故障
检测设备 | 空罐光检机 | 检测速度、每日检测总数、每日不合格数、每日错误率(%)、每日正确率(%)、当前剔除计数、晚班检测总数累计、晚班不合格数累计、晚班倒置罐错误累计、晚班无罐错误累计、晚班罐口错误累计、晚班罐壁错误累计、晚班罐壁杂质累计、晚班罐底错误累计、晚班罐底杂质累计、早班检测总数累计、早班不合格数累计、早班倒置罐错误累计、早班无罐错误累计、早班罐口错误累计、早班罐壁错误累计、早班罐壁杂质累计、早班罐底错误累计、早班罐底杂质累计、中班检测总数累计、中班不合格数累计、中班倒置罐错误累计、中班无罐错误累计、中班罐口错误累计、中班罐壁错误累计、中班罐壁杂质累计、中班罐底错误累计、中班罐底杂质累计、运行、故障
生产设备 | 自动卸盖机 | 未统计
生产设备 | APV 巴氏杀菌系统 | 物料管路流速(L/H)、平衡缸液位(%)、物料管路温度(℃)、热水循环管路压力(MPa)、压缩空气管路压力(MPa)、热水罐液位(%)、热水罐温度(℃)、热水循环管路温度(℃)、软化水温度(℃)、平衡缸回流温度(℃)、过滤器前管路压力(MPa)、过滤器后管路压力(MPa)、保安滤芯后管路压力(MPa)、CL02酸供应中、热水供应中、产品供应中、CI供应中、灌装产品请求、灌装请求冲水、灌装生产模式、灌装机生产就绪、温度正常OK、灌装机正在CIP、灌装机CIP模式、灌装机请求清洗液、循环结束、灌装机排空结束、压缩空气、生产就绪、结束生产、冲洗水就绪、水产品、请求回收、SIP模式、SIP结束、去灌装信号8、热水泵3KW、RO水泵、物料泵、CIP就绪、清洗请求、清洗液进行中、清洗温度OK、请求回收清洗液、请求清洗液排空、CIP结束、请求菌操作、请求进产品、请求热水、请求生产、请求CIP、报警器蜂鸣、报警黄、陶瓷过滤器入口压力、陶瓷过滤器出口压力、袋式过滤器出口压力、运行、故障
检测设备 | 液位检测 | 运行、故障
生产设备 | 灌装机 | 中央缸液位(％)、中央缸温度(℃)、进料温度(℃)、回流温度(℃)、回流缸液位(％)、运行速度(罐/小时)、当班产量(罐)、压空压力(Bar)、运行、故障
检测设备 | 罐身检测 | 未统计
生产设备 | 自动上盖机 | 生产小计数、生产累计数 、自动运行时间、待机时间、安全回路故障1、设备离线、第一段马达开关跳闸、第二段马达开关跳闸、入口光栅故障、安全回路故障2、OP位置急停、OP位置手动、OP位置自动、手动模式、自动模式、剥纸变频器故障、平台1变频器故障、平台2变频器故障、增动力1变频器故障、增动力变频器故障、纸袋装满、反盖剔除、平台1运行、平台2运行、剥纸运行、1线增动力1运行、2线增动力1正转、黄灯、蜂鸣、运行、故障
生产设备 | 封口机 | 运行、故障
辅助设备 | 冷却塔 | 水箱液位(%)、水箱温度(℃)、急停、循环泵1过载、循环泵2过载、自动、故障蜂鸣、循环泵1选择、运行、故障
辅助设备 | 余热回收 | 热水泵出管路压力(MPa)、热水泵出管路温度(℃)、急停、变频故障、泵运行、管道压力传感器故障、管道温度传感器故障、运行标志、运行、故障
生产设备 | 冷罐机(冷却机) | 运行速度(min)、1段温度(℃)、2段温度(℃)、3段温度(℃)、水箱液位(cm)、待机、运行、故障
生产设备 | 瓶链道控制 | 未统计
生产设备 | 风干机 | 运行、故障
生产设备 | 真空曲面 | 运行、故障
检测设备 | 内压检测 | 未统计
检测设备 | 墨码检测 | 检测速度、每日检测总数、每日不合格数、每日错误率(%)、每日正确率(%)、当前剔除计数、晚班检测总数累计、晚班不合格数累计、晚班喷码面积错误累计、晚班喷码偏移错误累计、晚班字符识别错误累计、晚班喷码长度错误累计、晚班错误类型5累计、晚班错误类型6累计、晚班错误类型7累计、早班检测总数累计、早班不合格数累计、班喷码面积错误累计、早班喷码偏移错误累计、早班字符识别错误累计、早班喷码长度错误累计、早班错误类型5累计、早班错误类型6累计、早班错误类型7累计、中班检测总数累计、中班不合格数累计、中班喷码面积错误累计、中班喷码偏移错误累计、中班字符识别错误累计、中班喷码长度错误累计、中班错误类型5累计、中班错误类型6累计、中班错误类型7累计、运行、故障
生产设备 | 打码机(罐底二维码) | 未统计(生产核对)
检测设备 | 罐底二维码检测 | 运行、故障
生产设备 | 防伪一体机 | 运行、故障
检测设备 | 罐身检测 | 检测速度、每日检测总数、每日不合格数、每日错误率(%)、每日正确率(%)、当前剔除计数、晚班检测总数累计、晚班不合格数累计、晚班喷码面积错误累计、晚班喷码偏移错误累计、晚班字符识别错误累计、晚班喷码长度错误累计、晚班错误类型5累计、晚班错误类型6累计、晚班错误类型7累计、早班检测总数累计、早班不合格数累计、班喷码面积错误累计、早班喷码偏移错误累计、早班字符识别错误累计、早班喷码长度错误累计、早班错误类型5累计、早班错误类型6累计、早班错误类型7累计、中班检测总数累计、中班不合格数累计、中班喷码面积错误累计、中班喷码偏移错误累计、中班字符识别错误累计、中班喷码长度错误累计、中班错误类型5累计、中班错误类型6累计、中班错误类型7累计、运行、故障
生产设备 | 防伪固化设备(UV固化机) | 运行、故障
生产设备 | 输送线 | 运行、故障
生产设备 | 热缩膜包装机 | 运行速度(包/分钟)、生产总量(包)、急停按钮、烘炉输送运行、烘炉电机保护、烘炉温度告警、烘炉出口堵检测、LED绿色指示、LED红色指示、LED蓝色指示、入口允许、设备运行、故障告警、段1温度反馈(℃)、段2温度反馈(℃)、段3温度反馈(℃)、压缩空气压力(Bar)、段1温度设置(℃)、段2温度设置(℃)、段3温度设置(℃)、运行、故障
生产设备 | 烘炉 | 未单独统计，相关参数包含至热缩机中
生产设备 | 包装机 | 运行速度(箱/分钟)、生产总量(箱)、上游输入允许、外部设备运行、外部设备故障、M53输送链运行、M54输送链运行、M55输送链运行 、ED绿色指示、LED红色指示、LED蓝色指示、输送运行指示灯、急停按钮、输送系统OK、运行、故障
生产设备 | 箱链道控制 | 未统计
生产设备 | 箱内码 | 未统计
生产设备 | 纸箱日期码 | 运行、故障
生产设备 | 箱外码 | 未统计
生产设备 | 箱外二维码 | 待补充
检测设备 | 外箱码检测 | 检测速度、每日检测总数、每日不合格数、每日错误率(%)、每日正确率(%)、当前剔除计数、晚班检测总数累计、晚班不合格数累计、晚班喷码面积错误累计、晚班喷码偏移错误累计、晚班字符识别错误累计、晚班喷码长度错误累计、晚班错误类型5累计、晚班错误类型6累计、晚班错误类型7累计、早班检测总数累计、早班不合格数累计、班喷码面积错误累计、早班喷码偏移错误累计、早班字符识别错误累计、早班喷码长度错误累计、早班错误类型5累计、早班错误类型6累计、早班错误类型7累计、中班检测总数累计、中班不合格数累计、中班喷码面积错误累计、中班喷码偏移错误累计、中班字符识别错误累计、中班喷码长度错误累计、中班错误类型5累计、中班错误类型6累计、中班错误类型7累计、运行、故障
检测设备 | 称重机 | 运行、故障
生产设备 | 封箱机 | 运行、故障
生产设备 | 码垛链道控制 | 未统计
生产设备 | 码垛机 | 系统准备接收产品信号、系统运行正常、系统托盘仓空、系统运行不正常、系统运行不正常报警器皮带秤运行信号、AGV放料允许信号、产品红色检测确认指示灯、产品绿色检测确认指示灯、系统主急停安全接触器信号、主复位按钮指示灯、安全光幕按钮指示灯、运行、故障
检测设备 | 自动查罐系统
辅助设备 | 灌装间温湿度传感器 | 灌装间温度(℃)、灌装间湿度(%)、电量(%)、供电状态、运行、故障
辅助设备 | 配料间温湿度传感器 | 配料间温度(℃)、配料间湿度(%)、电量(%)、供电状态、运行、故障
辅助设备 | 一车间温湿度传感器 | 1车间温度(℃)、1车间湿度(%)、电量(%) 、供电状态、运行、故障
辅助设备 | 低压配电室 | 《自动抄表系统》电量采集
辅助设备 | 厂房消防应急系统 | 未统计
辅助设备 | 空压机 | 未统计
辅助设备 | 空调 | 未统计
能源仪表 | 水表 | 用水总量、图片、电量
能源仪表 | 电表 | 合计34个表：总表1/消防通风/1线灌装机/1线输送线/1线APV/1线热缩机/1线冷却机/1线烘炉/1线包装机/1线冷却塔/1线码垛机/1线拆包机/2线灌装机/2线输送线/2线APV/2线热缩机/2线冷却机/2线烘炉/2线包装机/2线冷却塔/2线码垛机/2线拆包机/配料/制水/空压机/锅炉/空调K3/空调K2/空调K1/空调K9/污水2/污水/维修间/充电桩
能源仪表 | 燃气表 | 标况总量、工况总量、标况体积流量、工况体积流量、温度值、压力值 合计2个表：1号锅炉/2号锅炉
能源仪表 | 蒸汽表 | 报警代码、质量累积流量、热量累积流量、质量瞬时流量、热量累积流量、温度、压力、蒸汽密度 合计4个表：总表/配料蒸汽表/1线APV蒸汽表/2线APV蒸汽表

## 副本 (hidden)
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警

## 制水
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
原水箱液位 | DB62.DBD4 | GY-1-1-29-4 | 30s | 一年 | REAL | 吨 | ✔
浓水箱液位 | DB62.DBD8 | GY-1-1-29-12 | 30s | 一年 | REAL | 吨 | ✔
中间水箱液位 | DB62.DBD12 | GY-1-1-29-11 | 30s | 一年 | REAL | 吨 | ✔
纯水箱液位A | DB62.DBD16 | GY-1-1-29-1 | 30s | 一年 | REAL | 吨 | ✔
纯水箱液位B | /未用 | GY-1-1-29-2 | 30s | 一年 | REAL | 吨 | ✔
纯水箱电导率 | DB4.DBD1018 | GY-1-1-29-18 | 5s | 一年 | REAL | μS/cm | ✔ | 3 | /
纯水箱pH | DB4.DBD986 | GY-1-1-29-17 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔ | 6.8 | 5.2
制水终端UV在线反馈 | DB60.DBD26 | GY-1-1-29-19 | 5s | 一年 | REAL | mJ/cm² | ✔ | 105 | 50
RO供水压力 | DB4.DBD954 | GY-1-1-29-3 | 5s | 一年 | REAL | MPa | ✔
纯水箱负压A | DB4.DBD890 | 需增加 | 5s | 一年 |  |  | ✔
纯水箱负压B | DB4.DBD922 | 需增加 | 5s | 一年 |  |  | ✔
板换温度A | DB4.DBD250 | GY-1-1-29-35 | 100s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 30 | 10
板换温度B | /未用 | GY-1-1-29-36 | 100s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 30 | 10
脱气膜进水A PH | DB4.DBD314 | GY-1-1-29-5 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
脱气膜进水B PH | DB4.DBD346 | GY-1-1-29-6 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
一级RO进水电导A | DB4.DBD378 | GY-1-1-29-7 | 5s | 一年 | REAL | μS/cm | ✔
一级RO进水电导B | DB4.DBD410 | GY-1-1-29-8 | 5s | 一年 | REAL | μS/cm | ✔
一级RO产水电导A | DB4.DBD442 | GY-1-1-29-9 | 5s | 一年 | REAL | μS/cm | ✔
一级RO产水电导B | DB4.DBD474 | GY-1-1-29-10 | 5s | 一年 | REAL | μS/cm | ✔
一级RO产水流量A | DB4.DBD570 | GY-1-1-29-27 | 5s | 一年 | REAL | m³/h | ✔
一级RO产水流量B | DB4.DBD602 | GY-1-1-29-28 | 5s | 一年 | REAL | m³/h | ✔
一级RO浓水流量A | DB4.DBD634 | GY-1-1-29-29 | 5s | 一年 | REAL | m³/h | ✔
一级RO浓水流量B | DB4.DBD666 | GY-1-1-29-30 | 5s | 一年 | REAL | m³/h | ✔
二级RO产水A PH | DB4.DBD186 | GY-1-1-29-13 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔ | 6.8 | 5.2
二级RO产水B PH | DB4.DBD218 | GY-1-1-29-14 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔ | 6.8 | 5.2
二级RO产水电导A | DB4.DBD698 | GY-1-1-29-15 | 5s | 一年 | REAL | μS/cm | ✔ | 3 | /
二级RO产水电导B | DB4.DBD730 | GY-1-1-29-16 | 5s | 一年 | REAL | μS/cm | ✔ | 3 | /
二级RO产水流量A | DB4.DBD762 | GY-1-1-29-31 | 5s | 一年 | REAL | m³/h | ✔
二级RO产水流量B | DB4.DBD794 | GY-1-1-29-32 | 5s | 一年 | REAL | m³/h | ✔
二级RO浓水流量A | DB4.DBD826 | GY-1-1-29-33 | 5s | 一年 | REAL | m³/h | ✔
二级RO浓水流量B | DB4.DBD858 | GY-1-1-29-34 | 5s | 一年 | REAL | m³/h | ✔

## 污水
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
应急水罐液位吨 | DB14.DBD8 | GY-1-1-30-1 | 100s | 一年 | REAL | 吨 | ✔
热水收集罐液位吨 | DB14.DBD12 | GY-1-1-30-2 | 100s | 一年 | REAL | 吨 | ✔
柠檬酸收集罐液位吨 | DB14.DBD16 | GY-1-1-30-3 | 100s | 一年 | REAL | 吨 | ✔
污水应急池液位吨 | DB14.DBD20 | 需增加 | 100s | 一年 | REAL | 吨 | ✔
调节池液位吨 | DB14.DBD24 |  | 100s | 一年 | REAL | 吨
热水收集罐温度 | DB43.DBD122 | GY-1-1-30-4 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
柠檬酸收集罐温度 | DB43.DBD154 | GY-1-1-30-5 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
调节池温度 | DB43.DBD186 | GY-1-1-30-6 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
清水池电磁流量计 | DB43.DBD218 | GY-1-1-30-7 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
调节池pH计 | DB43.DBD250 | GY-1-1-30-8 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
混凝池pH计 | DB43.DBD282 | GY-1-1-30-9 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
清水池pH计 | DB43.DBD314 | GY-1-1-30-10 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
A池DO仪 | DB43.DBD378 | GY-1-1-30-11 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
O池DO仪 | DB43.DBD410 | GY-1-1-30-12 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
A池温度传感器 | DB43.DBD346 | GY-1-1-30-13 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
COD | DB43.DBD442 | GY-1-1-30-14 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
柠檬酸储罐液位 | DB43.DBD474 | GY-1-1-30-15 | 5s | 一年 | REAL | 米 | ✔
RO进水电导率仪 | DB43.DBD506 | GY-1-1-30-16 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
RO产水电导率仪 | DB43.DBD538 | GY-1-1-30-17 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔
LT102-WP9036 | DB43.DBD570 | GY-1-1-30-18 | 5s | 一年 | REAL |  | ✔

## 配料
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
化糖缸A液位 | VD8 / VD976 | GY-1-1-1-3 | 5s | 一年 | REAL | L | ✔ | 9000
化糖缸A温度 | VD32 | GY-1-1-1-9 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 90
化糖缸B液位 | VD12 / VD976 | GY-1-1-1-4 | 5s | 一年 | REAL | L | ✔ | 9000
化糖缸B温度 | VD36 | GY-1-1-1-9 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 90
冷水缸液位 | VD0 / VD964 | GY-1-1-1-1 | 5s | 一年 | REAL | L | ✔ | 9000
冷水缸温度 | VD24 | GY-1-1-1-7 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
热水缸液位 | VD4 / VD968 | GY-1-1-1-2 | 5s | 一年 | REAL | L | ✔ | 9000
热水缸温度 | VD28 | GY-1-1-1-8 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 90
化验泵管路压力 | VD52 | GY-1-1-1-14 | 5s | 一年 | REAL | MPa | ✔ | 3 |  | 单位应该是bar
APV冷水管路压力 | VD56 | GY-1-1-1-15 | 5s | 一年 | REAL | MPa | ✔ | 3 |  | 单位应该是bar
APV热水管路压力 | VD60 | GY-1-1-1-16 | 5s | 一年 | REAL | MPa | ✔ | 3 |  | 单位应该是bar
配料缸A液位 | VD16 / VD980 | GY-1-1-1-5 | 5s | 一年 | REAL | L | ✔ | 9000
配料缸A温度 | VD40 | GY-1-1-1-11 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 90
配料缸B液位 | VD20 / VD984 | GY-1-1-1-6 | 5s | 一年 | REAL | L | ✔ | 9000
配料缸B温度 | VD44 | GY-1-1-1-12 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 90
配料缸A糖度 | VD64 | GY-1-1-1-17 | 5s | 一年 | REAL | Brix% | ✔
配料缸B糖度 | VD68 | GY-1-1-1-18 | 5s | 一年 | REAL | Brix% | ✔
T1 RO水去热水缸温度 | VD1500 | GY-1-1-1-74 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
T2 小板换去冷却机温度 | VD1504 | GY-1-1-1-75 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
T3 RO水去冷水缸温度 | VD1508 | GY-1-1-1-76 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
T4 大板换去冷却机温度 | VD1512 | GY-1-1-1-77 | 5s | 一年 | REAL | ℃ | ✔

## 拆包机
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
告警器 | Q0.0 | GY-1-1-2-1 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
告警信号 | Q0.1 | GY-1-1-2-2 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
机器入口光幕复位 | Q0.2 | GY-1-1-2-3 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
托盘堆码区光幕复位 | Q0.3 | GY-1-1-2-4 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
设备动作信号闪灯 | Q1.2 | GY-1-1-2-5 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
设备预动作信号闪灯 | Q1.3 | GY-1-1-2-6 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
门打开 | Q2.6 | GY-1-1-2-7 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
托盘码垛电机过载告警 | I0.5 | GY-1-1-2-8 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
空调机过载告警 | I0.6 | GY-1-1-2-9 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
托盘堆码运行 | I1.0 | GY-1-1-2-10 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
压空OK反馈 | I1.1 | GY-1-1-2-11 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
告警复位 | I1.2 | GY-1-1-2-12 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
托盘装载 | I1.3 | GY-1-1-2-13 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
提升机过载告警 | I1.5 | GY-1-1-2-14 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
门解锁 | I2.1 | GY-1-1-2-15 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
门1反馈 | I2.2 | GY-1-1-2-16 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
门复位 | I2.4 | GY-1-1-2-17 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
急停反馈1 | I3.0 | GY-1-1-2-18 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
急停反馈2 | I3.1 | GY-1-1-2-19 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
急停反馈3 | I3.2 | GY-1-1-2-20 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
急停反馈4 | I3.3 | GY-1-1-2-21 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
急停反馈 | I4.0 | GY-1-1-2-22 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
门2反馈 | I4.1 | GY-1-1-2-23 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
压力反馈 | I4.2 | GY-1-1-2-24 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
机器入口光幕 | I4.3 | GY-1-1-2-25 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
托盘堆码区光幕 | I4.4 | GY-1-1-2-26 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
空罐装载区光幕 | I4.5 | GY-1-1-2-27 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖

## 拆包机空罐输送
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
M111G9链道速度 | DB9.DBD42 | GY-1-1-3-3 | 100s | 一年 | REAL | Hz | ✖
M113G9链道速度 | DB10.DBD42 | GY-1-1-3-4 | 100s | 一年 | REAL | Hz | ✖
66M21链道速度 | DB11.DBD42 | 需增加 | 100s | 一年 |  |  | ✖
68M21链道速度 | DB4.DBD42 | 需增加 | 100s | 一年 |  |  | ✖
70M21链道速度 | DB8.DBD1018 | 需增加 | 100s | 一年 |  |  | ✖
自动运行 | DB7.DBX12.7 | GY-1-1-3-1 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖

## 空罐光检机
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
检测速度 | DB100.DBD2 | GY-1-1-4-1 | 100s | 一年 | DInt |  | ✖
每日检测总数 | DB100.DBD6 | GY-1-1-4-2 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
每日不合格数 | DB100.DBD10 | GY-1-1-4-3 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
每日错误率 | DB100.DBD14 | GY-1-1-4-4 | 100s | 一年 | Real | % | ✖
每日正确率 | DB100.DBD18 | GY-1-1-4-5 | 100s | 一年 | Real | % | ✖
当前剔除计数 | DB100.DBD22 | GY-1-1-4-6 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计检测总数 | DB100.DBD26 | GY-1-1-4-16 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计不合格数 | DB100.DBD30 | GY-1-1-4-17 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计倒置罐错误 | DB100.DBD34 | GY-1-1-4-18 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计无罐错误 | DB100.DBD38 | GY-1-1-4-19 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计罐口错误 | DB100.DBD42 | GY-1-1-4-20 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计罐壁错误 | DB100.DBD46 | GY-1-1-4-21 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计罐壁杂质 | DB100.DBD50 | GY-1-1-4-22 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计罐底错误 | DB100.DBD54 | GY-1-1-4-23 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计罐底杂质 | DB100.DBD58 | GY-1-1-4-24 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计检测总数 | DB100.DBD90 | GY-1-1-4-25 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计不合格数 | DB100.DBD94 | GY-1-1-4-26 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计倒置罐错误 | DB100.DBD98 | GY-1-1-4-27 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计无罐错误 | DB100.DBD102 | GY-1-1-4-28 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计罐口错误 | DB100.DBD106 | GY-1-1-4-29 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计罐壁错误 | DB100.DBD110 | GY-1-1-4-30 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计罐壁杂质 | DB100.DBD114 | GY-1-1-4-31 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计罐底错误 | DB100.DBD118 | GY-1-1-4-32 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计罐底杂质 | DB100.DBD122 | GY-1-1-4-33 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计检测总数 | DB100.DBD154 | GY-1-1-4-7 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计不合格数 | DB100.DBD158 | GY-1-1-4-8 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计倒置罐错误 | DB100.DBD162 | GY-1-1-4-9 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计无罐错误 | DB100.DBD166 | GY-1-1-4-10 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计罐口错误 | DB100.DBD170 | GY-1-1-4-11 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计罐壁错误 | DB100.DBD174 | GY-1-1-4-12 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计罐壁杂质 | DB100.DBD178 | GY-1-1-4-13 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计罐底错误 | DB100.DBD182 | GY-1-1-4-14 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计罐底杂质 | DB100.DBD186 | GY-1-1-4-15 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖

## APV 巴氏杀菌系统
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
物料平衡缸液位 | DB21.DBD386 | GY-1-1-6-2 | 100s | 一年 | REAL | % | ✖ |  |  | 巴氏杀菌
物料管路温度 | DB21.DBD66 | GY-1-1-6-3 | 100s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 95 | 85 | 巴氏杀菌
物料平衡缸回流温度 | DB21.DBD346 | GY-1-1-6-10 | 100s | 一年 | REAL | ℃ | ✖ |  |  | 巴氏杀菌
循环软化水温度 | DB21.DBD306 | GY-1-1-6-9 | 100s | 一年 | REAL | ℃ | ✖ |  |  | 巴氏杀菌
物料管路流速 | DB21.DBD26 | GY-1-1-6-1 | 100s | 一年 | REAL | L/H | ✖ | 14000 | 10000 | 巴氏杀菌
压缩空气管路压力 | DB21.DBD186 | GY-1-1-6-3 | 100s | 一年 | REAL | bar | ✖ |  |  | 巴氏杀菌
过滤器前管路压力 | DB21.DBD426 | GY-1-1-6-11 | 100s | 一年 | REAL | bar | ✖ | 2 | / | 巴氏杀菌
过滤器后管路压力 | DB21.DBD466 | GY-1-1-6-12 | 100s | 一年 | REAL | bar | ✖ | 2 | / | 巴氏杀菌
保安滤芯后管路压力 | DB21.DBD506 | GY-1-1-6-13 | 100s | 一年 | REAL | bar | ✖ | 2 | / | 巴氏杀菌
APV区域蒸汽耗量 | 40009 | GY-1-1-6-60 | 100s | 一年 | float | t/h | ✖ |  |  | 巴氏杀菌
APV区域蒸汽温度 | 40005 | GY-1-1-6-62 | 100s | 一年 | float | ℃ | ✖ |  |  | 巴氏杀菌
APV区域蒸汽压力 | 40007 | GY-1-1-6-63 | 100s | 一年 | float | bar | ✖ |  |  | 巴氏杀菌
洗罐水管路压力 | DB21.DBD146 | GY-1-1-6-4 | 30s | 一年 | REAL | bar | ✔ | 2.8 | 2 | 热水
洗罐水管路温度 | DB21.DBD266 | GY-1-1-6-8 | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 98 | 90 | 热水
洗罐水管路流速 | 40001 | GY-1-1-6-57 | 30s | 一年 | float | ㎥/h | ✔ | / | 0.3 | 热水

## 灌装机
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
中央缸液位 | DB2220.DBD348 | GY-1-1-7-1 | 5s | 一年 |  | ％ | ✔ | 100 | /
中央缸温度 | DB2222.DBD348 | GY-1-1-7-2 | 5s | 一年 |  | ℃ | ✔ | 95 | 85
进料温度 | DB2200.DBD348 | GY-1-1-7-3 | 5s | 一年 |  | ℃ | ✔ | 95 | 85
回流温度 | DB2231.DBD348 | GY-1-1-7-4 | 5s | 一年 |  | ℃ | x | / | /
回流缸液位 | DB2230.DBD348 | GY-1-1-7-5 | 5s | 一年 |  | ％ | x | / | /
运行速度 | MD200 | GY-1-1-7-6 | 5s | 一年 |  | 罐/小时 | ✔ | 36901 | /
当班产量 | MD204 | GY-1-1-7-7 | 5s | 一年 |  | 罐 | ✔ | 290000 | /
压空压力 | DB2010.DBD348 | GY-1-1-7-8 | 5s | 一年 |  | Bar | V | / | /
进料比例阀开度 | DB5520.DBD230 | GY-1-1-7-9 | 5s | 一年 |  | % | x | / | /

## 自动上盖机
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
生产小计数 | DB1000.DBD0 | GY-1-1-5-1 | 100s | 一年 | DINT | 条 | ✖
生产累计数 | DB1000.DBD4 | GY-1-1-5-2 | 100s | 一年 | DINT | 条 | ✖
自动运行时间 | DB1000.DBD8 | GY-1-1-5-3 | 100s | 一年 | REAL | H | ✖
待机时间 | DB1000.DBD12 | GY-1-1-5-4 | 100s | 一年 | REAL | H | ✖
纸袋装满 | I4.5 | GY-1-1-5-21 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
反盖报警（停机） | I5.5 | GY-1-1-5-30 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
反盖检测（剔除） | I5.6 | GY-1-1-5-22 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖

## 冷却塔
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
一线水箱液位 | VD200 | GY-1-1-33-1 (一线) | 30s | 一年 | REAL | % | ✔ | 95 | 20
一线水箱温度 | VD204 | GY-1-1-33-2 (一线) | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 40 | /
二线水箱液位 | VD208 | GY-1-2-33-1 (二线) | 30s | 一年 | REAL | % | ✔ | 95 | 20
二线水箱温度 | VD212 | GY-1-2-33-2 (二线) | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 40 | /
补水瞬时流量 | 40001 | GY-1-1-33-9 | 100s | 一年 | float | ㎥/h | ✖
补水累计流量低位 | 40005 | GY-1-1-33-10 | 100s | 一年 | UDINT | ㎥ | ✖
补水累计流量高位 | 40007 | GY-1-1-33-11 | 100s | 一年 | UDINT | ㎥ | ✖

## 余热回收
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
热水泵出管路压力 | VD0 | GY-1-1-32-1 | 30s | 一年 | REAL | MPa | ✔ | 0.4 | 0.2
热水泵出管路温度 | VD16 | GY-1-1-32-2 | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 60 | /
急停 | V400.0 | GY-1-1-32-3 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
变频故障 | V400.1 | GY-1-1-32-4 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
泵运行 | V400.2 | GY-1-1-32-5 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
管道压力传感器故障 | V400.7 | GY-1-1-32-6 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
管道温度传感器故障 | V401.0 | GY-1-1-32-7 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
运行标志 | V300.0 | GY-1-1-32-8 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
原水温度A | DB4.DBD250 | GY-1-1-29-35 | 100s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 30 | 10
T1 RO水去热水缸温度 | VD1500 | GY-1-1-1-74 | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
T2 小板换去冷却机温度 | VD1504 | GY-1-1-1-75 | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
T3 RO水去冷水缸温度 | VD1508 | GY-1-1-1-76 | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔
T4 大板换去冷却机温度 | VD1512 | GY-1-1-1-77 | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔

## 冷却机
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
冷却机速度 | DB8.DBD4 | GY-1-1-10-1 | 100s | 一年 | REAL | min | ✔ | 18 | 10
冷却机1段温度 | DB16.DBD26 | GY-1-1-10-2 | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 50 | /
冷却机2段温度 | DB16.DBD226 | GY-1-1-10-3 | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 50 | /
冷却机3段温度 | DB16.DBD426 | GY-1-1-10-4 | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 50 | /
冷却机水箱液位 | DB3.DBD12 | GY-1-1-10-5 | 30s | 一年 | REAL | cm | ✔ | 65 | 35
冷却机出口罐身温度 | DB9.DBD0 | GY-1-1-10-6 | 30s | 一年 | REAL | ℃ | ✔ | 45 | /

## 墨码检测
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
检测速度 | DB100.DBD2 | GY-1-1-15-1 | 100s | 一年 | DInt |  | ✖
每日检测总数 | DB100.DBD6 | GY-1-1-15-2 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
每日不合格数 | DB100.DBD10 | GY-1-1-15-3 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
每日错误率 | DB100.DBD14 | GY-1-1-15-4 | 100s | 一年 | Real | % | ✖
每日正确率 | DB100.DBD18 | GY-1-1-15-5 | 100s | 一年 | Real | % | ✖
当前剔除计数 | DB100.DBD22 | GY-1-1-15-6 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计检测总数 | DB100.DBD26 | GY-1-1-15-16 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计不合格数 | DB100.DBD30 | GY-1-1-15-17 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计喷码面积错误 | DB100.DBD34 | GY-1-1-15-18 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计喷码偏移错误 | DB100.DBD38 | GY-1-1-15-19 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计字符识别错误 | DB100.DBD42 | GY-1-1-15-20 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计喷码长度错误 | DB100.DBD46 | GY-1-1-15-21 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计检测总数 | DB100.DBD90 | GY-1-1-15-25 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计不合格数 | DB100.DBD94 | GY-1-1-15-26 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计喷码面积错误 | DB100.DBD98 | GY-1-1-15-27 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计喷码偏移错误 | DB100.DBD102 | GY-1-1-15-28 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计字符识别错误 | DB100.DBD106 | GY-1-1-15-29 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计喷码长度错误 | DB100.DBD110 | GY-1-1-15-30 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计检测总数 | DB100.DBD154 | GY-1-1-15-7 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计不合格数 | DB100.DBD158 | GY-1-1-15-8 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计喷码面积错误 | DB100.DBD162 | GY-1-1-15-9 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计喷码偏移错误 | DB100.DBD166 | GY-1-1-15-10 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计字符识别错误 | DB100.DBD170 | GY-1-1-15-11 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计喷码长度错误 | DB100.DBD174 | GY-1-1-15-12 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖

## 罐底二维码
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
当前生产批次 |  | 需增加 | 100s | 一年 |  |  | ✖
当前批次产量 |  | 需增加 | 100s | 一年 |  | 罐 | ✖
当前批次良率 |  | 需增加 | 100s | 一年 |  | % | ✖
当前批次剔除 |  | 需增加 | 100s | 一年 |  | 罐 | ✖
今日停机次数 |  | 需增加 | 100s | 一年 |  | 次 | ✖
今日停机时长 |  | 需增加 | 100s | 一年 |  | min | ✖
今日生产产量 |  | 需增加 | 100s | 一年 |  | 罐 | ✖
生产速度 |  | 需增加 | 100s | 一年 |  | 罐/min | ✖
今日警报次数 |  | 需增加 | 100s | 一年 |  | 次 | ✖

## 罐身检测
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
检测速度 | DB100.DBD2 | GY-1-1-19-1 | 100s | 一年 | DInt |  | ✖
每日检测总数 | DB100.DBD6 | GY-1-1-19-2 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
每日不合格数 | DB100.DBD10 | GY-1-1-19-3 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
每日错误率 | DB100.DBD14 | GY-1-1-19-4 | 100s | 一年 | Real | % | ✖
每日正确率 | DB100.DBD18 | GY-1-1-19-5 | 100s | 一年 | Real | % | ✖
当前剔除计数 | DB100.DBD22 | GY-1-1-19-6 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计检测总数 | DB100.DBD26 | GY-1-1-19-16 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计不合格数 | DB100.DBD30 | GY-1-1-19-17 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计倒置罐错误 | DB100.DBD34 | GY-1-1-19-18 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计周年错误 | DB100.DBD38 | GY-1-1-19-19 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计异盖错误 | DB100.DBD42 | GY-1-1-19-20 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计罐身错误 | DB100.DBD46 | GY-1-1-19-21 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计检测总数 | DB100.DBD90 | GY-1-1-19-25 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计不合格数 | DB100.DBD94 | GY-1-1-19-26 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计倒置罐错误 | DB100.DBD98 | GY-1-1-19-27 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计周年错误 | DB100.DBD102 | GY-1-1-19-28 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计异盖错误 | DB100.DBD106 | GY-1-1-19-29 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计罐身错误 | DB100.DBD110 | GY-1-1-19-30 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计检测总数 | DB100.DBD154 | GY-1-1-19-7 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计不合格数 | DB100.DBD158 | GY-1-1-19-8 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计倒置罐错误 | DB100.DBD162 | GY-1-1-19-9 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计周年错误 | DB100.DBD166 | GY-1-1-19-10 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计异盖错误 | DB100.DBD170 | GY-1-1-19-11 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计罐身错误 | DB100.DBD174 | GY-1-1-19-12 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖

## 热缩机
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
热缩机速度 | D438 | GY-1-1-22-1 | 100s | 一年 | INT | 条/min | ✔ | 60 | 56
生产总量 | (需补充) | GY-1-1-22-2 | 100s | 一年 | BOOL | 条 | ✖
急停按钮 | X40 | GY-1-1-22-3 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
烘炉输送运行 | X520 | GY-1-1-22-4 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
烘炉电机保护 | X521 | GY-1-1-22-5 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
烘炉温度告警 | X522 | GY-1-1-22-6 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
烘炉出口堵检测 | X523 | GY-1-1-22-7 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
LED绿色指示 | Y51 | GY-1-1-22-8 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
LED红色指示 | Y52 | GY-1-1-22-9 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
LED蓝色指示 | Y53 | GY-1-1-22-10 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
入口允许 | Y5D | GY-1-1-22-11 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
设备运行 | Y5E | GY-1-1-22-12 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖
故障告警 | Y5F | GY-1-1-22-13 | 100s | 一年 | BOOL |  | ✖

## 烘炉
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
段1温度反馈 | DB10.DBW0 | GY-1-1-22-14 | 30s | 一年 | UINT | ℃ | ✔ | 220 | /
段2温度反馈 | DB10.DBW2 | GY-1-1-22-15 | 30s | 一年 | UINT | ℃ | ✔ | 220 | /
段3温度反馈 | DB10.DBW4 | GY-1-1-22-16 | 30s | 一年 | UINT | ℃ | ✔ | 220 | /
热缩压缩空气压力 | DB10.DBD24 | GY-1-1-22-17 | 30s | 一年 | float | Bar | ✔ | 0.8 | 0.3
段1温度设置 | DB10.DBW8 | GY-1-1-22-18 | 30s | 一年 | UINT | ℃ | ✔ | 220 | /
段2温度设置 | DB10.DBW10 | GY-1-1-22-19 | 30s | 一年 | UINT | ℃ | ✔ | 220 | /
段3温度设定 | DB10.DBW12 | GY-1-1-22-20 | 30s | 一年 | UINT | ℃ | ✔ | 220 | /

## 包装机
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
包装机速度 | D170 | GY-1-1-23-1 | 100s | 一年 |  | 箱/min | ✔ | 30 | /
包装机产量 | (需补充) | GY-1-1-23-2 | 100s | 一年 |  | 箱 | ✖
上游输入允许 | Y0BA | GY-1-1-23-3 | 100s | 一年 |  |  | ✖
外部设备运行 | Y0BB | GY-1-1-23-4 | 100s | 一年 |  |  | ✖
外部设备故障 | Y0BC | GY-1-1-23-5 | 100s | 一年 |  |  | ✖
M53输送链运行 | Y0BD | GY-1-1-23-6 | 100s | 一年 |  |  | ✖
M54输送链运行 | Y0BE | GY-1-1-23-7 | 100s | 一年 |  |  | ✖
M55输送链运行 | Y0BF | GY-1-1-23-8 | 100s | 一年 |  |  | ✖
LED绿色指示 | Y75 | GY-1-1-23-9 | 100s | 一年 |  |  | ✖
LED红色指示 | Y76 | GY-1-1-23-10 | 100s | 一年 |  |  | ✖
LED蓝色指示 | Y77 | GY-1-1-23-11 | 100s | 一年 |  |  | ✖
输送运行指示灯 | Y79 | GY-1-1-23-12 | 100s | 一年 |  |  | ✖
急停按钮 | X41 | GY-1-1-23-13 | 100s | 一年 |  |  | ✖
输送系统OK | X8C | GY-1-1-23-14 | 100s | 一年 |  |  | ✖

## 外箱码检测
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
检测速度 | DB100.DBD2 | GY-1-1-31-1 | 100s | 一年 | DInt |  | ✖
每日检测总数 | DB100.DBD6 | GY-1-1-31-2 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
每日不合格数 | DB100.DBD10 | GY-1-1-31-3 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
每日错误率 | DB100.DBD14 | GY-1-1-31-4 | 100s | 一年 | Real | % | ✖
每日正确率 | DB100.DBD18 | GY-1-1-31-5 | 100s | 一年 | Real | % | ✖
当前剔除计数 | DB100.DBD22 | GY-1-1-31-6 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计检测总数 | DB100.DBD26 | GY-1-1-31-16 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计不合格数 | DB100.DBD30 | GY-1-1-31-17 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计字符识别错误 | DB100.DBD34 | GY-1-1-31-18 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计无胶带或胶带异常 | DB100.DBD38 | GY-1-1-31-19 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计版面破损或异物 | DB100.DBD42 | GY-1-1-31-20 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计版面偏移 | DB100.DBD46 | GY-1-1-31-21 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计检测总数 | DB100.DBD90 | GY-1-1-31-25 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计不合格数 | DB100.DBD94 | GY-1-1-31-26 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计字符识别错误 | DB100.DBD98 | GY-1-1-31-27 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计无胶带或胶带异常 | DB100.DBD102 | GY-1-1-31-28 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计版面破损或异物 | DB100.DBD106 | GY-1-1-31-29 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计版面偏移 | DB100.DBD110 | GY-1-1-31-30 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计检测总数 | DB100.DBD154 | GY-1-1-31-7 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计不合格数 | DB100.DBD158 | GY-1-1-31-8 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计字符识别错误 | DB100.DBD162 | GY-1-1-31-9 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计无胶带或胶带异常 | DB100.DBD166 | GY-1-1-31-10 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计版面破损或异物 | DB100.DBD170 | GY-1-1-31-11 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计版面偏移 | DB100.DBD174 | GY-1-1-31-12 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖

## 码垛机
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
系统准备接收产品信号 | Q12.6 | GY-1-2-28-1 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
系统运行正常 | Q12.7 | GY-1-2-28-2 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
系统托盘仓空 | Q13.0 | GY-1-2-28-3 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
系统运行不正常 | Q13.1 | GY-1-2-28-4 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
系统运行不正常报警器 | Q13.2 | GY-1-2-28-5 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
皮带秤运行信号 | Q13.3 | GY-1-2-28-6 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
AGV放料允许信号 | Q13.4 | GY-1-2-28-7 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
产品红色检测确认指示灯 | Q13.5 | GY-1-2-28-8 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
产品绿色检测确认指示灯 | Q13.6 | GY-1-2-28-9 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
系统主急停安全接触器信号 | Q0.0 | GY-1-2-28-10 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
主复位 按钮指示灯 | Q0.1 | GY-1-2-28-11 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖
安全光幕 按钮指示灯 | Q0.2 | GY-1-2-28-12 | 100s | 一年 | Bool |  | ✖

## 自动查罐
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
设备运行 | DB100.DBX0.0 | [5 empty] | ✖
设备停止 | DB100.DBX0.1 |  | 100s | 一年 | DInt |  | ✖
每日检测总数 | DB100.DBD6 |  | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
每日不合格数 | DB100.DBD10 |  | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
每日错误率 | DB100.DBD14 |  | 100s | 一年 | Real | % | ✖
每日正确率 | DB100.DBD18 |  | 100s | 一年 | Real | % | ✖
当前剔除计数 | DB100.DBD22 |  | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计检测总数 | DB100.DBD26 | GY-1-2-34-23 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计不合格数 | DB100.DBD30 | GY-1-2-34-24 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计严重错误 | DB100.DBD34 | GY-1-2-34-25 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计划伤或脏污 | DB100.DBD38 | GY-1-2-34-26 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计盖子变形或版面错误 | DB100.DBD42 | GY-1-2-34-27 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计卷封脏污错误 | DB100.DBD46 | GY-1-2-34-28 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计卷封突起错误 | DB100.DBD50 | GY-1-2-34-29 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计称重错误 | DB100.DBD54 | GY-1-2-34-30 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
早班.累计曲面错误 | DB100.DBD58 | GY-1-2-34-31 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计检测总数 | 待调整 | GY-1-2-34-39 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计不合格数 | 待调整 | GY-1-2-34-40 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计严重错误 | 待调整 | GY-1-2-34-41 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计划伤或脏污 | 待调整 | GY-1-2-34-42 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计盖子变形或版面错误 | 待调整 | GY-1-2-34-43 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计卷封脏污错误 | 待调整 | GY-1-2-34-44 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计卷封突起错误 | 待调整 | GY-1-2-34-45 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计称重错误 | 待调整 | GY-1-2-34-46 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
中班.累计曲面错误 | 待调整 | GY-1-2-34-47 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计检测总数 | 待调整 | GY-1-2-34-7 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计不合格数 | 待调整 | GY-1-2-34-8 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计严重错误 | 待调整 | GY-1-2-34-9 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计划伤或脏污 | 待调整 | GY-1-2-34-10 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计盖子变形或版面错误 | 待调整 | GY-1-2-34-11 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计卷封脏污错误 | 待调整 | GY-1-2-34-12 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计卷封突起错误 | 待调整 | GY-1-2-34-13 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计称重错误 | 待调整 | GY-1-2-34-14 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖
晚班.累计曲面错误 | 待调整 | GY-1-2-34-15 | 100s | 一年 | UDInt |  | ✖

## 锅炉
采集参数 | 数据地址 | 数据变量 | 采集频率 | 数据保存周期 | 数据类型 | 单位 | 上下限预警 | 上限 | 下限
烟道温度 | VW350 |  | 100s | 一年 |  |  | ✔ | 160 | /
进水温度 | VW352 |  | 100s | 一年 |  |  | ✖ | 100 | /
出水温度 | VW354 |  | 100s | 一年 |  |  | ✖ | 100 | /
进烟温度 | VW356 |  | 100s | 一年 |  |  | ✖ | 160 | /
出烟温度 | VW358 |  | 100s | 一年 |  |  | ✖ | 160 | /
一段上限压力 | VW360 |  | 100s | 一年 |  |  | ✖
一段下限压力 | VW362 |  | 100s | 一年 |  |  | ✖
大火转小火压力 | VW364 |  | 100s | 一年 |  |  | ✖
当前水位 | VW368